谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2026039	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司消防维保服务（2026）。

- 业务管理部门:	设备能源计量部	。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司消防维保服务（2026） |  |  | - 1 | - 服务内容见附件 |
|  | - ....... |  |  |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	消防设施维保服务	相关项。

- 业绩要求：相关服务的采购协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含3%或6%等	增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输、装卸等费用。

4.付款方式：中标方完成标的合同内工作，消防维保服务报酬由买方在合同签订后按每三个月支付一次给卖方，合同总额四次付完。并验收通过后，招标方开具《签证验收单》后，中标人需开具《付款申请函》（上载合同编号、付款金额、收款单位、开户银行名称、开户行账号、开户行行号等，加盖公章或财务专用章。）；中标人需出具合同金额相应金额增值税专用发票，招标方收到发票后30日内向中标方支付合同付款；

- 5.谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

附件：

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司消防维保服务（2026）

1.1工作内容：

1.1.1河南中原黄金冶炼厂有限责任公司生产区25万平方米的消防设备设施维护保养工作和河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂前区综合办公楼、招待所、单身公寓、武装保卫部的消防设备设施维护保养工作（消防供电配电系统、火灾自动报警系统、消防供水系统、消火栓系统、水幕系统、细水雾系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明系统、疏散指示标志、应急广播系统、防火分隔设施及现有消防设施等）。

1.1.2公司所有火灾报警器及所联动设备、消防电话、消防电路系统线路更换、电器配件维修、故障排除。

1.1.3火灾报警器、图形显示器等消防设备的软件调试、维修服务项目。

1.1.4公司所有消防水路系统消防管路、报警阀、消防泵、消火栓、阀门、配件等设施的更换，配件维修、故障排除项目。

1.2服务要求：

1.2.1每月巡检1次，接到买方报故障电话应在2小时内赶赴现场进行排除。

1.2.2进场施工人员应遵守买方的管理制度，确保维修保养质量和施工安全。

1.2.3在对隐蔽工程进行维修保养时，应尽量保护原设施，需改动时，应与买方共同商定方案后再实施。如需要变更需及时上报有关部门审核。

1.2.4买方消防值班人员如有变动，应告知卖方，派专业技术人员对新上岗人员进行岗前培训，详细介绍系统的组成、操作要领、注意事项，使值班人员正确和熟练操作设备，发生火灾时懂得处理方法。

1.2.5每次维修保养后，按消防部门要求，认真填写《建筑消防设施月维保记录》，买方签字后，存入消防设施维修保养档案。

1.2.6当消防设施无法修复，需要更换时，需要更换设备、器材、零配件由买方负责购买（或委托卖方负责购买买方报销），卖方免费提供安装和技术服务。

1.3服务方式：

每月派技术人员进行检查、维护保养，发现故障及时排除。同时做好消防设施资料档案。当发生临时故障接到报告时，应在2小时内赶赴现场进行排除。

1.4买方的权利和义务：

1.4.1. 在维保过程中，买方应作好协调配合工作。

1.4.2. 买方不得将消防系统的设施设备挪作它用，若由此发生损坏及在此期间造成的火灾责任将由买方承担。

1.4.3. 买方应安排专人负责消防设施系统的日常监管，坚持24小时值班制度；值班人员负责填写好消防设施系统运行日登记表和日检查表。

1.4.4. 消防设施系统如有故障，值班人员应正确操作设备，认真填写设备故障记录，并及时通知卖方保修。

1.4.5. 买方如进行工程改造或二次装修时，必须事前通知卖方，不得随意移动或拆除消防设施和器材。否则由此造成消防设施损坏所需的维修费用及在此期间发生的火灾事故责任由买方承担。工程改造或装修期间现场的消防安全由买方负责。

1.5卖方的权利和义务：

1.5.1. 卖方对买方的整个消防设施系统进行全面的运行检查，如有检查不合格项目，应及时上报买方并配合买方制订整改方案，并加以整改完善后，进入正常维保阶段。

1.5.2. 卖方负责整理、完善、规范买方关于建筑消防设施管理的相关制度，建立维修保养资料档案并交于买方。

1.5.3. 卖方进场施工人员应遵守买方的管理制度，在不违背国家现行消防技术规范的基础上，充分尊重买方的意见，与买方密切协调配合，确保维修保养质量和施工安全。卖方对自己维保人员的安全负有全责主体责任。

1.5.4. 卖方在对隐蔽工程进行维修保养时，应尽量保护原设施，若不可避免要对原设施进行改动，由买方双方共同协商解决。

1.5.5. 买方消防值班人员如有变动，应告知卖方，卖方应在三个工作日内派专业技术人员对新上岗人员进行岗前培训，详细介绍系统的组成、操作要领、注意事项和检查、维护保养方法，使值班人员正确和熟练操作设备，发生火灾时懂得处理方法。

1.5.6. 卖方应严格执行正常维修保养制度，按[建筑消防设施维护保养规程]要求，定期对买方的消防设施进行巡查和维修保养，对故障及时排除。每次维修保养后，卖方应向买方提供一份由卖方技术人员签名认可的维修保养记录，并由买方指定相应代表人认可签字。维修保养记录存入档案。

1.5.7. 消防设施在使用过程中，因买方原因严重损坏至无法修复需要更换部件时，卖方需向买方主管部门提出，经买方同意后，卖方再行更换。需要更换设备、零配件，原则上买方购买，买方亦可委托卖方购买，其采购费用由买方另行支付。因卖方原因造成的配件、设备损坏，所产生的费用由卖方支付。

1.5.8. 卖方应向买方提供24小时电话服务，保证在接到买方电话后2小时内及时赶到现场。

1.6若发生火灾造成损失，经查明是卖方维护不当，或安全隐患未能及时提出合理整改建议而引起，应扣除相应的维保费用外，还将追究卖方的法律责任。

- 2.1维护保养服务协议期限：

本项目服务时间为2026年2月26日到2027年2月25日

- 3.1后续服务要求

3.1.1买、卖双方不得无故终止协议，否则由违约方向守约方赔偿合同确定的维修保养费用的20%作为违约金。

3.1.2若发生火灾造成损失，经查明是卖方维护不当，或安全隐患未能及时提出合理整改建议而引起，应扣除相应的维保费用外，还将追究卖方的法律责任。

3.1.3卖方在接到买方通知后，一次不按时到现场，则扣除维保费用5000元。三次未按规定时间到场，则扣除季度费用。

3.1.4卖方不能完成合同约定的事项，买方将在卖方合同费用中扣除相应费用用于完成该事项。

3.1.5本合同未尽事项，由买、卖双方另行议定，并签订补充合同。

3.1.6本合同及附件均为本合同不可分割的部分，同具法律效力。本合同及附件和补充合同中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

3.1.7双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

3.1.8双方因履行本合同发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的。确定按以下第2种方式处理：

3.1.8.1提交合同签发地（河南中原黄金冶炼厂有限责任公司）仲裁委员会仲裁；

3.1.8.2依法向合同签发地（河南中原黄金冶炼厂有限责任公司）人民法院起诉。