# 谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：CGB2026050；

2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂酸雾洗涤塔采购；

3. 业务管理部门:物资采购部

二、项目内容

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸雾洗涤塔 | 尾气处理量：35000m3/h，P(阻力)≤2500pa，洗涤塔尺寸： φ3000×6000mm | 台 | 1 |  |

## 三、项目要求

1.资质要求：营业执照应含有以上物资销售相关项。

2.尾气酸雾洗涤塔技术要求：

2.1 尾气酸雾洗涤塔参考现场原设备尺寸φ3000*6000（投标方现场复核，洗涤塔上尾气的进、出口，人孔等各位置方向），材质为玻璃钢（根据气相、液相内所含成分选用相关方面的耐腐蚀玻璃钢材质），尾气处理量为35000m³/h，尾气成份为SO2（≤200mg/m³），≤H2S（100mg/m³），常温；液体成分为氢氧化钠浓度3%~30%与中水稀释，中水成分内含氟离子(500mg/L)、氯离子(6000mg/L)，常温；酸雾洗涤塔为微负压工况，含少量固体结晶物颗粒，塔壁厚度不小于16mm；塔底作为积液槽，承受液体静压力、设备自重及风载荷，壁底需比塔壁加厚3mm–4mm，塔底厚度不小于20mm。

2.2尾气酸雾洗涤塔各进、出口、短接及法兰耐压压力PN10。

双层喷淋设计要求：由于现场工况使用要求，需每周进行对喷淋喷头进行清理，喷淋系统喷头需设计由塔外拆卸清理，双层喷淋塔拆卸口需配置钢结构检修平台及防拦，减少作业人员进入受限空间的作业风险。

2.3 尾气酸雾洗涤塔内旋流板、落水盘、格栅板跟塔体材质一致；塔内支撑采用钢衬玻璃钢材质。

4. 业绩要求：相关物资的采购协议或合同等。

5. 税率及价格：所有含税价格均为含  13％（若为其它税率报价时需注明）增值税专用发票价格。含税价格包含到河南省三门峡市产业集聚区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点的运输等费用。

6. 质保期：该物资必须满足河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂实际生产要求，若因货物质量问题造成的直接或间接损失，所有退货或索赔引起的一切费用及损失均由送货单位承担。

7. 付款方式：货到发票到调试验收合格付合同总价90％ ，质保期满无质量问题付合同总价 10％。 （允许偏离）

8. 到货周期：买方下单后供方最短交货期（报价时注明）个自然日内。

9. 工期：供方最短交货期（报价时注明）。

10. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

11. 谈判项目报名单位在“ 中国执行信息公开网 ”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

12.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。