谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：   CGB2026152   	。

项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目仪器仪表安装施工。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

- 危废渣资源化升级改造项目自控专业设计图纸，干燥转运车间、熔炼车间、电解车间仪器仪表统计需安装：雷达液位计14台、热电阻（偶）29支、压力表6台、平衡流量计12套、电磁流量计23套、旋进流量计8台、流量温度一体式仪表114套、压力、差压变送器108台、无线测温系统1套、气体浓度探测器24套、玻璃钢仪表箱14只、钢质仪表箱16只、CO气体分析系统1套。以上仪表设备由招标方提供，安装过程中所需辅材由投标方提供。

- 注：具体明细详见附件危废项目仪器仪表清单

三、技术要求：

- 1. 本技术要求适用于本施工项目范围内热电偶、压力表、平衡流量计、电磁流量计、先进流量计、流量温度一体式仪表、差压变送器、无线测温系统、气体浓度探测器、一氧化碳分析仪等，各类仪表箱及配套附属仪表设备的安装、仪表专用线接线、调试、校验、验收及质保全过程。

- 2. 所有仪表设备安装、施工、调试及验收，必须严格遵循国家现行规范标准（GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》等）、设计图纸及本文件要求，杜绝不合格设备进场与违规施工，全面遏制仪表安装质量不达标、运行失效等问题。

- 3、核心仪表设备技术及安装通用要求

- 3.1热电偶、压力表安装技术要求

- 3.1.1 热电偶安装位置需避开工艺管道涡流、阀门、弯头及振动剧烈区域，插入深度符合设计及规范要求，确保测温精准，杜绝测温失真、数据漂移问题；

- 3.1.2安装时做好密封处理，负压段、高温段严格采取防泄漏、隔热防护措施，接线牢固且屏蔽层单端可靠接地，避免信号干扰；

- 3.1.3热电偶进场需提供出厂合格证、计量检定证书，安装前进行单点测温校验，安装后完成回路测温测试，确保温度采集数据准确。

- 3.1.4压力表选型需与工艺介质、压力量程匹配，安装位置便于观测、检修，避免阳光直射、高温烘烤及剧烈振动区域；

- 3.1.5 取压点开设符合规范，测压管路无堵塞、无泄漏，压力表安装垂直、牢固，配套弯管、阀门等附件齐全，高压、易燃易爆介质压力表需加装安全防护装置；

- 3.1.6所有压力表必须经法定计量机构检定合格，粘贴有效检定标识，安装后进行压力泄漏试验与精度校验，杜绝压力显示异常、失灵问题。

- 3.2各类流量计安装技术要求

- 3.2.1涵盖平衡流量计、电磁流量计、先进流量计、流量温度一体式仪表，统一执行以下要求：

- 3.2.2 安装前严格核对仪表型号、规格、量程与设计一致，检查设备外观无破损、配件齐全，提供原厂合格证、使用手册及计量检定文件；

- 3.2.3 严格按照仪表技术参数设置前后直管段，满足流体稳流要求，杜绝因直管段不足导致流量计量偏差；电磁流量计需保证管道满管状态，做好接地处理，避免电磁干扰；

- 3.2.4 流量温度一体式仪表需同步完成流量、温度检测模块的安装与校准，确保双参数采集同步、数据精准，安装位置兼顾流量与温度检测最优点位；

- 3.2.5先进流量计、平衡流量计安装时保证仪表安装方向与流体流向一致，固定牢固，无外力挤压、扭曲，安装后进行单机流量标定，确保计量精度符合设计及行业标准。

- 3.3差压变送器、无线测温系统安装技术要求

- 3.3.1差压变送器：安装高度便于操作与检修，与取压点位置匹配，高低压取压管路连接正确，无接反、堵塞、泄漏问题，做好管路伴热、防冻、排液排气处理；

- 3.3.2变送器固定平整、牢固，防爆区域选用防爆型差压变送器，接线符合防爆规范，密封严密；安装后进行差压精度调试、零点校准，杜绝差压信号失真、传输故障。

- 3.3.3无线测温系统：测温终端安装点位精准，贴合被测设备/管道测温面，固定牢固，避免脱落、移位，无线信号传输覆盖无盲区；

- 3.3.4无线采集模块、接收终端安装位置信号稳定，供电可靠，系统安装完成后进行无线信号测试、温度数据传输测试、报警功能调试，确保数据实时上传、异常报警及时响应；

- 3.3.5系统具备数据存储、远传功能，满足项目智能化监控要求，遏制无线信号中断、测温数据丢失等问题。

- 3.4气体浓度探测器、一氧化碳分析仪安装技术要求

- 3.4.1设备选型需适配现场检测环境，针对一氧化碳等有毒有害气体，选用高精度、高灵敏度检测仪表，具备防爆、防尘、防水性能，符合现场安全规范；

- 4.4.2安装高度严格按照气体密度确定，一氧化碳探测器距地面0.3-0.6m，气体浓度探测器根据被测气体特性合理布设，避开通风口、障碍物，确保检测气体能顺畅接触传感器；

- 3.4.3探测器固定牢固，接线规范，防爆区域严格执行防爆安装标准，密封接头、隔离密封到位；安装后进行气体标定、报警阈值设置、报警功能测试，确保检测精度达标、报警灵敏可靠；

- 3.4.4 分析仪配套采样管路、预处理装置安装规范，无堵塞、无泄漏，保证采样气体纯净、稳定，杜绝检测数据偏差、误报警、不报警问题。

3.4.5按照设备厂家技术要求进行安装，现场施工过程中严格执行招标方和厂家技术人员要求。

- 3.5各类仪表箱安装技术要求

- 3.5.1仪表箱材质、规格、防护等级（IP防护）符合设计要求，室内/户外、防爆/非防爆区域分类选用，户外及恶劣环境仪表箱具备防水、防尘、防锈、隔热性能；

- 3.5.2仪表箱安装位置平整、牢固，垂直度、水平度偏差符合规范，便于内部仪表操作、检修，箱门开关顺畅、密封良好；

- 3.5.3箱内仪表、接线端子、线路排布整齐，标识清晰准确，做好线路绑扎、接地处理，防火封堵到位，箱内干净整洁，无杂物、无线路杂乱现象；

- 3.5.4仪表箱接地可靠，接地电阻符合规范要求，防爆区域仪表箱接地同步满足防爆接地标准，确保使用安全。

- 四、施工质量管控要求

- 1. 所有仪表设备进场必须进行开箱验收，核对型号、参数、合格证、检定证书，不合格设备一律禁止进场，从源头遏制劣质仪表投入使用；

- 2. 施工过程严格按照施工方案执行，每道工序完成后进行自检、互检、专检，重点检查安装位置、固定方式、接线、密封、管路连接等关键环节，留存施工记录；

- 3. 仪表安装完成后，必须进行单体调试、回路联调、系统联调，所有仪表精度、信号传输、报警功能、运行稳定性100%合格，出具完整调试报告；

- 4. 施工过程做好成品保护，避免仪表设备磕碰、损坏、污染，高空、交叉作业采取安全防护措施，杜绝施工安全事故。

- 五、验收及资料要求

- 1. 仪表安装调试完成后，投标人提交验收申请，配合招标人及监理单位进行验收，验收合格后方可交付使用；

- 2. 竣工资料齐全完整，包含：设备合格证、计量检定证书、出厂试验报告、安装记录、调试记录、试压校验记录、竣工图纸、仪表使用说明书、质保书等；

- 3. 验收标准：所有仪表运行正常，检测数据精准，信号传输稳定，报警功能可靠，无泄漏、无故障、无干扰问题，完全满足项目生产、监控、安全检测需求。

- 六、质保及售后服务要求

- 1. 仪表设备及安装工程质保期不低于12个月，质保期内出现安装质量、设备运行故障，投标人需在规定时间内到场维修、免费承担相关费用；

- 2. 质保期内定期巡检，提供技术指导、操作培训，确保招标方操作人员熟练掌握仪表使用及日常维护方法；

- 3. 接到故障通知后，响应时间不超过4小时，现场处置时间不超过12小时，彻底解决仪表故障，保障系统持续稳定运行。

- 七、项目要求

- 资质要求：机电工程施工总承包叁级及以上或仪表维修相关。

- 业绩要求：同行业业绩。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	9%	增值税专用发票价格；含税价格包含安装、调试等全部费用。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：合同签订后30%的预付款。安装完成调试验收合格后付67%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 施工周期： 10日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。