谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	   CGB2026185   	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目灯具采购。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

| 危废渣熔炼车间 | 序号 | 产品（辅材）名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 防爆灯 | 壁灯 LED光源 100W ExIIBT4 | 9 | 个 |
|  | 2 | 三防灯 | 壁灯 LED光源 70W | 142 | 个 |
|  | 3 | 三防灯 | 壁灯 LED光源 100W | 20 | 个 |
|  | 4 | 天棚灯 | 壁灯 LED光源 50W | 17 | 个 |
|  | 6 | 应急三管日光灯 | 石膏吊顶 300*1200 LED平板灯 应急时间不低于90min | 9 | 个 |
|  | 7 | 风机盘管开关 | -250V 10A | 5 | 个 |
|  | 8 | 单联开关 | -250V 10A | 2 | 个 |
|  | 9 | 双联开关 | -250V 10A | 1 | 个 |
|  | 10 | 三连开关 | -250V 10A | 2 | 个 |
|  | 11 | 插座 | -250V 10A | 10 | 个 |
| 干燥和转运 | 1 | 三防灯 | 壁灯 LED光源 100W | 33 | 个 |
|  | 2 | 天棚灯 | LED吸顶灯 350直径 | 2 | 个 |
|  | 3 | 单联开关 | -250V 10A | 3 | 个 |
|  | 4 | 三相空调插座 | -380V 20A | 1 | 个 |
| 铅电解车间 | 1 | 深照型工厂灯 | 吸顶式 LED光源 300W | 32 | 个 |
|  | 2 | 三防灯 | 壁装 LED光源 70W | 5 | 个 |
|  | 3 | 泛光灯 | 壁装 LED光源 200W | 14 | 个 |
|  | 4 | 泛光灯 | 壁装 LED光源 100W | 40 | 个 |
|  | 5 | 天棚灯 | LED吸顶灯 350直径 | 7 | 个 |
|  | 6 | 单联开关 | -250V 10A | 13 | 个 |
|  | 7 | 三联开关 | -250V 10A | 1 | 个 |
|  | 8 | 插座 | -250V 10A | 4 | 个 |
|  | 9 | 导线 | ZRBV-0.45/0.75 1×2.5 | 4500 | 米 |
|  | 10 | 导线 | NHBV-0.45/0.75 1×2.5 | 1000 | 米 |
|  | 11 | 镀锌角钢（灯具安装 | L40×4 | 100 | 米 |
|  | 12 | JBG线管 | 1.4-1.6厚、φ20 | 1500 | 米 |
|  | 13 | 管箍 |  | 250 | 个 |
|  | 14 | 弯头 |  | 100 | 个 |
|  | 15 | 锁母 |  | 500 | 个 |
|  | 16 | 管卡 |  | 1000 | 个 |
|  | 17 | 线盒 |  | 100 | 个 |
|  | 18 | 金属软管 |  | 2 | 卷 |

- 技术要求：

- 一、 总体要求

- 1、合规性：所有产品必须符合中国国家现行相关标准（GB系列），并具备出厂合格证、质量检验报告及必要的强制性产品认证（如CCC认证）。

- 2、质量保证：材料应全新、无缺陷，性能可靠，满足设计使用寿命及使用环境要求。

- 二、 主要产品具体技术要求

- （一） 照明灯具类

- 防爆灯、三防灯、泛光灯、深照型工厂灯

- 1、防护等级：防爆灯应符合GB 3836系列标准，取得相应防爆等级认证。三防灯、泛光灯、工厂灯防护等级不低于IP65，适用于潮湿、多尘等工业环境。

- 2、光源：采用高效、长寿命LED光源。具体功率（如50W, 70W, 100W, 200W）与色温需符合设计要求。光效不低于120lm/W。

- 3、材质：灯体应为压铸铝或优质铝合金，表面进行防腐喷涂处理（如喷塑）。透光罩为高强度抗冲击PC或钢化玻璃。

- 4、安装方式：明确壁装、吸顶式等，并提供配套安装支架（如镀锌角钢L40×4）。

- 天棚灯、应急日光灯、吸顶灯

- 1、应急照明：应急三管日光灯需满足GB 17945标准，内置或外接蓄电池，应急时间不低于90分钟，具备充放电保护、故障指示功能。

- 2、安装：与石膏吊顶、混凝土楼板等安装基面匹配，结构稳固，散热良好。

- （二） 开关插座类

- 风机盘管开关、单/双/三联开关

- 电气参数：额定电压250V，额定电流10A。机械寿命不低于4万次。

- 安全：面板材料阻燃、绝缘。接线端子可靠，标识清晰。开关手感清脆，通断明确。

- 插座

- 规格：单相插座（250V 10A）与三相空调插座（380V）需明确。插座需配备安全保护门，防止单极插入。

- 标准：符合GB/T 2099.1等标准，插座形式（如五孔、三孔）与电流规格符合设计要求。

- （三） 电线电缆与配管辅材

- 1、导线

- ZRBV-0.45/0.75 1×2.5：阻燃B级聚氯乙烯绝缘铜芯线，额定电压450/750V，截面积2.5mm²。阻燃性能满足GB/T 19666标准。

- NHBV-0.45/0.75 1×2.5：耐火型聚氯乙烯绝缘铜芯线，在火焰条件下（750-800℃）能维持线路完整性至少90分钟，满足GB/T 19216标准。此项为关键安全材料，验收时需重点核查检测报告。

- 导体：无氧铜，导电率≥99.9%。

- 2、配管及附件

- JBG线管：符合GB/T 3091-2015 标准，壁厚达标，内外壁热浸镀锌均匀，无锈蚀。螺纹清晰，无毛刺。

- 金属软管：挠性良好，防火阻燃，用于灯具与线管间的最后连接保护。

- 3、辅材：管箍、弯头、锁母、管卡、线盒等均应为热镀锌或防火阻燃材质，规格与JBG线管匹配，确保接地连续性和机械强度。

- （四）现场验收：

- 1、材料进场后，由监理、施工方共同开箱验收，核对型号、数量，检查外观及随箱资料。

- 2、资料提交：供应商/生产厂家需为每类产品提供：有效的CCC认证证书（适用时）及检测报告。产品详细技术说明书、安装说明书及合格证。

- （五）、若使用过程中有疑问，则厂家单位派人免费现场解决。

- （六）、谈判报价按照设备部分明细表报价，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，并注明使用品牌，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	  照明灯具销售  相关项。

- 业绩要求：无。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、运输等全部费用。

- 质保期：为自项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：到货验收合格后，付合同总价95%，剩余合同总价的5%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 到货周期：7个日历日。

- 7、报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 8、谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9、谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10、若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。