谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：   CGB2026186   	。

项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目监控安装工程。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

危废渣资源化升级改造项目电信专业设计图纸，分别为备料车间、熔炼车间、铅电解车间、铋精炼车间监控安装及本地存储。

- 技术要求

1. 遵循标准

• GB50348-2018 安全防范工程技术标准

• GB50395-2015 视频安防监控系统工程设计规范

• GB/T28181-2016 视频联网协议

2. 前端摄像机（关键参数）

• 分辨率：≥400万像素

• 照度：星光级，彩色≤0.005lux，黑白≤0.001lux

• 红外：红外距离≥30米，室外枪机≥50米

• 防护等级：室外IP66，室内IP65

• 帧率：≥25fps，支持1080P/4K实时

3. 存储与回放

• 存储：NVR/IPSAN，RAID5/6，关键录像RAID10

• 录像保存≥90天

• 回放：时间/事件/告警检索，回放帧率≥25fps，支持1/4/8/16画面同步回放

• 时间同步：NTP，误差≤30秒

4. 平台与管理

• 支持GB28181联网，兼容主流平台

• 用户权限：分级（管理员/操作员/查看），强密码，操作日志留存≥6个月

• 报警联动：移动侦测/入侵→弹窗+录像+声光+短信，响应≤2秒

5. 供电与可靠性

• 主电：AC220V，集中/POE供电

• 稳定性：MTBF≥50000小时，系统可用率≥99.9%

四、施工与材料要求（施工规范）

1. 线缆：国标，阻燃，室外防水；穿管/桥架规范，强弱电分离。

2. 安装：

室内：摄像机根据现场选择合适的位置。

室外：立杆牢固、考虑防雷接地

3. 防雷接地：前端、机房、立杆均接地，符合GB50057。

4. 标识：线缆/设备/端口清晰标签，便于维护。

五、验收及资料要求

功能验收（逐项测试）

1. 图像质量：无模糊、偏色、噪点、拖影；全覆盖无死角

2. 夜视：红外开启后画面清晰，无过曝/全黑

3. 录像：24小时不间断，存储周期达标，回放流畅、时间准确

4. 智能：移动侦测、入侵、人脸抓拍测试5次全通过

5. 远程：手机/电脑远程预览、回放、控制正常

6. 报警：触发后弹窗、录像、联动准确，响应≤2秒

7. 时间：NTP同步，误差≤30秒

4. 性能验收（关键指标）

• 图像：1080P/4K，25fps，码流稳定

• 存储：读写正常，无丢帧、无文件损坏

• 网络：无丢包、无卡顿，带宽满足设计

• 稳定性：连续7天无死机、无重启、无断联

六移交资料

1、合同设备在安装现场招标人指定地点交付并经双方代表共同开箱检验、签署开箱检验记录及纪要后视为招标人接收合同设备。

2、每次交付资料应随附详细清单。招标人在收到资料后如发现短缺、损坏或错误应及时通知投标人，投标人接通知后应在一周内补交。

3、如果存在本合同未明确列出但的确属于合同设备组装、安装、检验、测试、正常运行和维护等所需要的资料，招标人提出要求或投标人发现后应立即补交。

七、付款方式

- 付款方式：合同签订后30%的预付款。备料、熔炼、铅电解调试验收合格后付50%，铋精炼车间调试验收合格后17%，剩余合同总价的3%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 项目要求

- 资质要求：具备有效营业执照

- 税率及价格：所有含税价格均为含	13%	增值税专用发票价格。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 供货施工周期：15个日历日。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。